## 数字量输入I
数字量输入I
序号 | 变量名称 | 变量地址 | 变量数据类型 | 操作类型 | 字节区 | 平台变量定义
1 | 主机启动 | I0.0 | Bit | 只读 | IB0 | Pb Start
2 | 主机停止 | I0.1 | Bit | 只读 |  | Pb Stop
3 | 油泵启停 | I0.2 | Bit | 只读 |  | Pb Oil Pump
4 | 紧急停机 | I0.3 | Bit | 只读 |  | Pb Emergency
5 | 启动反馈 | I0.4 | Bit | 只读 |  | FbStart
6 | 变频器报警 | I0.5 | Bit | 只读 |  | AlarmInverter
7 | 变频器故障 | I0.6 | Bit | 只读 |  | FaultInverter
8 | 油泵过载 | I0.7 | Bit | 只读 |  | OverLoadOilPump
9 | 油压低 | I1.0 | Bit | 只读 | IB1 | LowPressure
10 | 水流低 | I1.1 | Bit | 只读 |  | LowWater
11 | 油压压差 | I1.2 | Bit | 只读 |  | OilPressureDifference
12 | 加载阀控制50% | I1.3 | Bit | 只读 |  | LoadValveControlHalf
13 | 加载阀控制100% | I1.4 | Bit | 只读 |  | LoadValveControlFull
14 | 低位停止（一级排污阀控制） | I1.5 | Bit | 只读 |  | FirstValveControlLowStop
15 | 中位开启（一级排污阀控制） | I1.6 | Bit | 只读 |  | FirstValveControlMiddleStart
16 | 高位报警（一级排污阀控制） | I1.7 | Bit | 只读 |  | FirstValveControlHighAlarm
17 | 低位停止（二级排污阀控制） | I2.0 | Bit | 只读 | IB2 | SecondValveControlLowStop
18 | 中位开启（二级排污阀控制） | I2.1 | Bit | 只读 |  | SecondValveControlMiddleStart
19 | 高位报警（二级排污阀控制） | I2.2 | Bit | 只读 |  | SecondValveControlHighAlarm
20 | 低位停止（三级排污阀控制） | I2.3 | Bit | 只读 |  | ThirdValveControlLowStop
21 | 中位开启（三级排污阀控制） | I2.4 | Bit | 只读 |  | ThirdValveControlMiddleStart
22 | 高位报警（三级排污阀控制） | I2.5 | Bit | 只读 |  | ThirdValveControlHighAlarm
23 | 联控启用 | I2.6 | Bit | 只读 |  | FourthValveControlLowStop
24 | 安排卸载 | I2.7 | Bit | 只读 |  | FourthValveControlMiddleStart

## 数字量输出Q
数字量输出Q
序号 | 变量名称 | 变量地址 | 变量数据类型 | 操作类型 | 字节区 | 平台变量定义
1 | 主机 旁路控制 | Q0.0 | Bit | 只读 | QB0 | OutputBypassControl
2 | 故障停机 | Q0.1 | Bit | 只读 |  | OutputFaultStop
3 | 油泵运行 | Q0.2 | Bit | 只读 |  | OutputOilPumpRun
4 | 电加热 | Q0.3 | Bit | 只读 |  | OutputHeating
5 | 加载阀1 | Q0.4 | Bit | 只读 |  | OutputLoadValve1
6 | 加载阀2 | Q0.5 | Bit | 只读 |  | OutputLoadValve2
7 | 一级排污 | Q0.6 | Bit | 只读 |  | OutputFirstPollution
8 | 二级排污 | Q0.7 | Bit | 只读 |  | OutputSecondPollution
9 | 三级排污 | Q1.0 | Bit | 只读 | QB1 | OutputThirdPollution
10 | 四级排污 | Q1.1 | Bit | 只读 |  | OutputFourthPollution
11 | 一缸进水 | Q1.2 | Bit | 只读 |  | OutputFirstWaterInlet
12 | 二缸进水 | Q1.3 | Bit | 只读 |  | OutputSecondWaterInlet
13 | 三缸进水 | Q1.4 | Bit | 只读 |  | OutputThirdWaterInlet
14 | 四缸进水 | Q1.5 | Bit | 只读 |  | OutputFourthWaterInlet
15 | 停机放气阀 | Q1.6 | Bit | 只读 |  | OutputStopValve
16 | 故障指示 | Q1.7 | Bit | 只读 |  | OutputFault

## 寄存器V
V寄存器区数据
序号 | 变量名称 | 变量地址 | 变量数据类型 | 操作类型 | 平台变量定义 | 平台使用
1 | 主机电流 | VD2700 | FLOAT | 只读 | Main Current | 工艺里程图显示/运行记录
2 | 供电电压 | VD2704 | FLOAT | 只读 | Power Supply Voltage | 工艺里程图显示/运行记录
3 | 润滑油压 | VD2708 | FLOAT | 只读 | Lubricating Oil Pressure | 工艺里程图显示/运行记录
4 | 冷却水压 | VD2712 | FLOAT | 只读 | Cooling Water Pressure | 工艺里程图显示/运行记录
5 | 一级排压 | VD2716 | FLOAT | 只读 | First Level Pressure | 工艺里程图显示/运行记录
6 | 二级排压 | VD2720 | FLOAT | 只读 | Second Level Pressure | 工艺里程图显示/运行记录
7 | 三级排压 | VD2724 | FLOAT | 只读 | Third Level Pressure | 工艺里程图显示/运行记录
8 | 四级排压 | VD2728 | FLOAT | 只读 | Fourth Level Pressure | 工艺里程图显示/运行记录
9 | 一级排温 | VD2732 | FLOAT | 只读 | First Level Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
10 | 二级排温 | VD2736 | FLOAT | 只读 | Second Level Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
11 | 三级排温 | VD2740 | FLOAT | 只读 | Third Level Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
12 | 四级排温 | VD2744 | FLOAT | 只读 | Fourth Level Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
13 | 一缸水温 | VD2748 | FLOAT | 只读 | First Water Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
14 | 二缸水温 | VD2752 | FLOAT | 只读 | Second Water Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
15 | 三缸水温 | VD2756 | FLOAT | 只读 | Third Water Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
16 | 四缸水温 | VD2760 | FLOAT | 只读 | Fourth Water Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
17 | 润滑油温 | VD2764 | FLOAT | 只读 | Lubricating Oil Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
18 | 进水温度 | VD2768 | FLOAT | 只读 | Inlet Water Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
19 | 仪表气压 | VD2772 | FLOAT | 只读 | Instrument Pressure | 工艺里程图显示/运行记录
20 | 轴瓦一温 | VD2776 | FLOAT | 只读 | First Bushing Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
21 | 轴瓦二温 | VD2780 | FLOAT | 只读 | Second Bushing Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
22 | 轴瓦三温 | VD2784 | FLOAT | 只读 | Third Bushing Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
23 | 轴瓦四温 | VD2788 | FLOAT | 只读 | Fourth Bushing Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
24 | 轴瓦五温 | VD2792 | FLOAT | 只读 | Fifth Bushing Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
25 | 轴伸端温 | VD2796 | FLOAT | 只读 | Shaft EXtend Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
26 | 轴末端温 | VD2800 | FLOAT | 只读 | Shaft End Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
27 | 定子一温 | VD2804 | FLOAT | 只读 | First Stator Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
28 | 定子二温 | VD2808 | FLOAT | 只读 | Second Stator Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
29 | 定子三温 | VD2812 | FLOAT | 只读 | Third Stator Temperature | 工艺里程图显示/运行记录
30 | 运行频率 | VD2816 | FLOAT | 只读 | Working Frequency | 工艺里程图显示/运行记录
31 | 主机电流报警值 | VD2820 | FLOAT | 读写 | MainCurrentAlarmValue | 报警参数设置/修改
32 | 主机电流停机值 | VD2824 | FLOAT | 读写 | MainCurrentStopValue | 报警参数设置/修改
33 | 供电电压欠压报警值 | VD2828 | FLOAT | 读写 | UnderVoltageAlarmValue | 报警参数设置/修改
34 | 供电电压过压报警值 | VD2832 | FLOAT | 读写 | OverVoltageAlarmValue | 报警参数设置/修改
35 | 润滑油压欠压报警值 | VD2836 | FLOAT | 读写 | OilUnderPressureAlarmValue | 报警参数设置/修改
36 | 润滑油压欠压停机值 | VD2840 | FLOAT | 读写 | OilUnderPressureStopValue | 报警参数设置/修改
37 | 冷却水压欠压报警值 | VD2844 | FLOAT | 读写 | WaterUnderPressureAlarmValue | 报警参数设置/修改
38 | 冷却水压欠压停机值 | VD2848 | FLOAT | 读写 | WaterUnderPressureStopValue | 报警参数设置/修改
39 | 各级排温过高停机值 | VD2852 | FLOAT | 读写 | FirstOverTemperatureStopValue | 报警参数设置/修改
40 | 一缸水阀开启值 | VD2856 | FLOAT | 读写 | FirstWaterValveOpenValue | 报警参数设置/修改
41 | 二缸水阀开启值 | VD2860 | FLOAT | 读写 | SecondWaterValveOpenValue | 报警参数设置/修改
42 | 三缸水阀开启值 | VD2864 | FLOAT | 读写 | ThirdWaterValveOpenValue | 报警参数设置/修改
43 | 四缸水阀开启值 | VD2868 | FLOAT | 读写 | FourthWaterValveOpenValue | 报警参数设置/修改
44 | 润滑油温过高报警值 | VD2872 | FLOAT | 读写 | OilOverTemperatureAlarmValue | 报警参数设置/修改
45 | 润滑油温过高停机值 | VD2876 | FLOAT | 读写 | OilOverTemperatureStopValue | 报警参数设置/修改
46 | 轴瓦一温过高报警值 | VD2880 | FLOAT | 读写 | FirstBushingOverTemperatureAlarmValue | 报警参数设置/修改
47 | 轴瓦一温过高停机值 | VD2884 | FLOAT | 读写 | FirstBushingOverTemperatureStopValue | 报警参数设置/修改
48 | 电机轴温上限报警值 | VD2888 | FLOAT | 读写 | ShaftExtendOverTemperatureAlarmValue | 报警参数设置/修改
49 | 电机轴温上限停机值 | VD2892 | FLOAT | 读写 | ShaftExtendOverTemperatureStopValue | 报警参数设置/修改
50 | 定子一温过高报警值 | VD2896 | FLOAT | 读写 | FirstStatorOverTemperatureAlarmValue | 报警参数设置/修改
51 | 定子一温过高停机值 | VD2900 | FLOAT | 读写 | FirstStatorOverTemperatureStopValue | 报警参数设置/修改
52 | 水阀1关闭值 | VD2904 | FLOAT | 读写 | WaterValve1CloseValue | 报警参数设置/修改
53 | 水阀2关闭值 | VD2908 | FLOAT | 读写 | WaterValve2CloseValue | 报警参数设置/修改
54 | 水阀3关闭值 | VD2912 | FLOAT | 读写 | WaterValve3CloseValue | 报警参数设置/修改
55 | 水阀4关闭值 | VD2916 | FLOAT | 读写 | WaterValve4CloseValue | 报警参数设置/修改
56 | 加载压力 | VD2920 | FLOAT | 读写 | LoadValve2LoadValue | 报警参数设置/修改
57 | VD2924 | VD2924 | FLOAT | 读写 | Vd2924Spare | 报警参数设置/修改
58 | 加载阀1加载值 | VD2928 | FLOAT | 读写 | LoadValve1LoadValue | 报警参数设置/修改
59 | 卸荷压力 | VD2932 | FLOAT | 读写 | LoadValve2UnloadValue | 报警参数设置/修改
60 | 电加热关闭值 | VD2936 | FLOAT | 读写 | HeatCloseValue | 报警参数设置/修改
61 | 电加热开启值 | VD2940 | FLOAT | 读写 | HeatOpenValue | 报警参数设置/修改
62 | 设定压力 | VD2944 | FLOAT | 读写 | PressureSetValue | 报警参数设置/修改
63 | 累计计时2 | VD2948 | INT | 只读 | TotalTime2 | 记录
64 | 调试限时 | VD2952 | INT | 读写 | DebugLimitTime | 备用
65 | 累计计时3 | VD2956 | INT | 只读 | TotalTime3 | 记录
66 | 财务限时 | VD2960 | INT | 读写 | FinanceLimitTime | 备用
67 | 累计运行时间 | VD2964 | INT | 只读 | TotalRunTime | 预约锁机程序/记录
68 | 时钟-年 | VW2968 | INT | 只读 | ClockYear | 预约锁机程序/记录
69 | 时钟-月 | VW2970 | INT | 只读 | ClockMonth | 预约锁机程序/记录
70 | 时钟-日 | VW2972 | INT | 只读 | ClockDay | 预约锁机程序/记录
71 | 调试预警-年 | VW2974 | INT | 读写 | DebugWarningYear | 预约锁机程序/记录
72 | 调试预警-月 | VW2976 | INT | 读写 | DebugWarningMonth | 预约锁机程序/记录
73 | 调试预警-日 | VW2978 | INT | 读写 | DebugWarningDay | 预约锁机程序/记录
74 | 调试终止-年 | VW2980 | INT | 读写 | DebugStopYear | 预约锁机程序/记录
75 | 调试终止-月 | VW2982 | INT | 读写 | DebugStopMonth | 预约锁机程序/记录
76 | 调试终止-日 | VW2984 | INT | 读写 | DebugStopDay | 预约锁机程序/记录
77 | 财务预警-年 | VW2986 | INT | 读写 | FinanceWarningYear | 预约锁机程序/记录
78 | 财务预警-月 | VW2988 | INT | 读写 | FinanceWarningMonth | 预约锁机程序/记录
79 | 财务预警-日 | VW2990 | INT | 读写 | FinanceWarningDay | 预约锁机程序/记录
80 | 财务终止-年 | VW2992 | INT | 读写 | FinanceStopYear | 预约锁机程序/记录
81 | 财务终止-月 | VW2994 | INT | 读写 | FinanceStopMonth | 预约锁机程序/记录
82 | 财务终止-日 | VW2996 | INT | 读写 | FinanceStopDay | 预约锁机程序/记录
83 | 流量 | VD3048 | FLOAT | 只读 | Flow | 能耗计算程序预留
84 | 电量度数 | VD3052 | FLOAT | 只读 | Electricity | 能耗计算程序预留
85 | 瞬时流量 | VD3056 | FLOAT | 只读 | InstantaneousFlow | 能耗计算程序预留
86 | 瞬时功率 | VD3060 | FLOAT | 只读 | InstantaneousPower | 能耗计算程序预留
87 | 功率因数 | VD3064 | FLOAT | 只读 | PowerFactor | 能耗计算程序预留
88 | VD3068 | VD3068 | FLOAT | 只读 |  | 能耗计算程序预留
89 | VD3072 | VD3072 | FLOAT | 读写 |  | 能耗计算程序预留
90 | VD3076 | VD3076 | FLOAT | 读写 |  | 能耗计算程序预留
91 | VD3080 | VD3080 | FLOAT | 读写 |  | 能耗计算程序预留
92 | VD3084 | VD3084 | FLOAT | 读写 |  | 能耗计算程序预留
93 | 仪表气压下限值 | VD3088 | FLOAT | 读写 | MeterPressureLowerLimitValue | 报警参数设置/修改
94 | 各级排温上限报警值 | VD3092 | FLOAT | 读写 | AllLevelTemperatureAlarmValue | 报警参数设置/修改
95 | 冷却水温上限 | VD3096 | FLOAT | 读写 | WaterTemperatureUpperLimit | 报警参数设置/修改
96 | 一级排压报警值 | VD3100 | FLOAT | 读写 | FirstLevelPressureAlarmValue | 报警参数设置/修改
97 | 二级排压报警值 | VD3104 | FLOAT | 读写 | SecondLevelPressureAlarmValue | 报警参数设置/修改
98 | 三级排压报警值 | VD3108 | FLOAT | 读写 | ThirdLevelPressureAlarmValue | 报警参数设置/修改
99 | 四级排压报警值 | VD3112 | FLOAT | 读写 | FourthLevelPressureAlarmValue | 报警参数设置/修改
100 | 一级排压报警值*1.05 | VD3116 | FLOAT | 只读 |  | 不采集
101 | 二级排压报警值*1.05 | VD3120 | FLOAT | 只读 |  | 不采集
102 | 三级排压报警值*1.05 | VD3124 | FLOAT | 只读 |  | 不采集
103 | 请求卸荷 | VD3128 | FLOAT | 读写 | UnloadAskingValue | 运行参数显示/修改
104 | 请求加载 | VD3132 | FLOAT | 读写 | LoadAsking | 运行参数显示/修改
105 | 定时排污-排污时间-一级 | VD3200 | INT | 读写 | FirstDrainTime | 运行参数显示/修改
106 | 定时排污-排污时间-二级 | VD3204 | INT | 读写 | SecondDrainTime | 运行参数显示/修改
107 | 定时排污-排污时间-三级 | VD3208 | INT | 读写 | ThirdDrainTime | 运行参数显示/修改
108 | 定时排污-排污时间-四级 | VD3212 | INT | 读写 | FourthDrainTime | 运行参数显示/修改

## 寄存器V字节位
V寄存器区数据字节位
序号 | 变量名称 | 变量地址 | 变量数据类型 | 操作类型 | 平台变量定义 | 平台使用 | 备注
1 | 一级排温保护关闭 | V3000.0 | BIT | 读写 | FirstTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
2 | 二级排温保护关闭 | V3000.1 | BIT | 读写 | SecondTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
3 | 三级排温保护关闭 | V3000.2 | BIT | 读写 | ThirdTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
4 | 四级排温保护关闭 | V3000.3 | BIT | 读写 | FourthTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
5 | 轴伸端温保护关闭 | V3000.4 | BIT | 读写 | ShaftEXtendTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
6 | 轴末端温保护关闭 | V3000.5 | BIT | 读写 | ShaftEndTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
7 | 定子一温保护关闭 | V3000.6 | BIT | 读写 | FirstStatorTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
8 | 定子二温保护关闭 | V3000.7 | BIT | 读写 | SecondStatorTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
9 | 定子三温保护关闭 | V3001.0 | BIT | 读写 | ThirdStatorTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
10 | 轴瓦一温保护关闭 | V3001.1 | BIT | 读写 | FirstBushingTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
11 | 轴瓦二温保护关闭 | V3001.2 | BIT | 读写 | SecondBushingTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
12 | 轴瓦三温保护关闭 | V3001.3 | BIT | 读写 | ThirdBushingTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
13 | 轴瓦四温保护关闭 | V3001.4 | BIT | 读写 | FourthBushingTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
14 | 轴瓦五温保护关闭 | V3001.5 | BIT | 读写 | FifthBushingTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
15 | 主机电流保护关闭 | V3001.6 | BIT | 读写 | MainCurrentProtectClose | 保护功能显示/开关
16 | 润滑油温保护关闭 | V3001.7 | BIT | 读写 | OilTemperatureProtectClose | 保护功能显示/开关
17 | 润滑油压保护关闭 | V3002.0 | BIT | 读写 | OilPressureProtectClose | 保护功能显示/开关
18 | 冷却水压保护关闭 | V3002.1 | BIT | 读写 | WaterPressureProtectClose | 保护功能显示/开关
19 | 仪表气压保护关闭 | V3002.2 | BIT | 读写 | MeterPressureProtectClose | 保护功能显示/开关
1 | 一液低位 | V3003.0 | BIT | 只读 | FirstLevelLowPosition | 工艺流程图显示
2 | 一液中位 | V3003.1 | BIT | 只读 | FirstLevelMiddlePosition | 工艺流程图显示
3 | 一液高位 | V3003.2 | BIT | 只读 | FirstLevelHighPosition | 工艺流程图显示
4 | 二液低位 | V3003.3 | BIT | 只读 | SecondLevelLowPosition | 工艺流程图显示
5 | 二液中位 | V3003.4 | BIT | 只读 | SecondLevelMiddlePosition | 工艺流程图显示
6 | 二液高位 | V3003.5 | BIT | 只读 | SecondLevelHighPosition | 工艺流程图显示
7 | 三液低位 | V3003.6 | BIT | 只读 | ThirdLevelLowPosition | 工艺流程图显示
8 | 三液中位 | V3003.7 | BIT | 只读 | ThirdLevelMiddlePosition | 工艺流程图显示
9 | 三液高位 | V3004.0 | BIT | 只读 | ThirdLevelHighPosition | 工艺流程图显示
10 | 故障停机保持总线圈 | V3005.0 | BIT | 只读 | FaultStop | 工艺流程图显示 | 开机条件
11 | M1.1 | V3005.1 | BIT | 只读 | M1.1 | 备用
12 | M1.2 | V3005.2 | BIT | 只读 | M1.2 | 备用
13 | M1.3 | V3005.3 | BIT | 只读 | M1.3 | 备用
14 | M1.4 | V3005.4 | BIT | 只读 | M1.4 | 备用
15 | M1.5 | V3005.5 | BIT | 只读 | M1.5 | 备用
16 | M1.6 | V3005.6 | BIT | 只读 | M1.6 | 备用
17 | M1.7 | V3005.7 | BIT | 只读 | M1.7 | 备用
18 | M2.0 | V3006.0 | BIT | 只读 | M2.0 | 备用
19 | M2.1 | V3006.1 | BIT | 只读 | M2.1 | 备用
20 | M2.2 | V3006.2 | BIT | 只读 | M2.2 | 备用
21 | M2.3 | V3006.3 | BIT | 只读 | M2.3 | 备用
22 | M2.4 | V3006.4 | BIT | 只读 | M2.4 | 备用
23 | M2.5 | V3006.5 | BIT | 只读 | M2.5 | 备用
24 | M2.6 | V3006.6 | BIT | 只读 | M2.6 | 备用
25 | M2.7 | V3006.7 | BIT | 只读 | M2.7 | 备用
26 | 时间控制 | V3007.0 | BIT | 只读 | TimeControl1 | 工艺流程图显示 | 开机条件
27 | M3.1 | V3007.1 | BIT | 只读 | M3.1 | 备用
28 | M3.2 | V3007.2 | BIT | 只读 | M3.2 | 备用
29 | M3.3 | V3007.3 | BIT | 只读 | M3.3 | 备用
30 | M3.4 | V3007.4 | BIT | 只读 | M3.4 | 备用
31 | M3.5 | V3007.5 | BIT | 只读 | M3.5 | 备用
32 | M3.6 | V3007.6 | BIT | 只读 | M3.6 | 备用
33 | M3.7 | V3007.7 | BIT | 只读 | M3.7 | 备用
34 | M12.0 | V3008.0 | BIT | 只读 | M12.0 | 备用
35 | M12.1 | V3008.1 | BIT | 只读 | M12.1 | 备用
36 | M12.2 | V3008.2 | BIT | 只读 | M12.2 | 备用
37 | M12.3 | V3008.3 | BIT | 只读 | M12.3 | 备用
38 | M12.4 | V3008.4 | BIT | 只读 | M12.4 | 备用
39 | M12.5 | V3008.5 | BIT | 只读 | M12.5 | 备用
40 | M12.6 | V3008.6 | BIT | 只读 | M12.6 | 备用
41 | 开机条件总线圈 | V3008.7 | BIT | 只读 | StartCondition | 工艺流程图显示 | 开机条件
42 | M13.0 | V3009.0 | BIT | 只读 | M13.0 | 备用
43 | M13.1 | V3009.1 | BIT | 只读 | M13.1 | 备用
44 | M13.2 | V3009.2 | BIT | 只读 | M13.2 | 备用
45 | M13.3 | V3009.3 | BIT | 只读 | M13.3 | 备用
46 | M13.4 | V3009.4 | BIT | 只读 | M13.4 | 备用
47 | M13.5 | V3009.5 | BIT | 只读 | M13.5 | 备用
48 | M13.6 | V3009.6 | BIT | 只读 | M13.6 | 备用
49 | M13.7 | V3009.7 | BIT | 只读 | M13.7 | 备用
50 | M14.0 | V3010.0 | BIT | 只读 | M14.0 | 备用
51 | M14.1 | V3010.1 | BIT | 只读 | M14.1 | 备用
52 | M14.2 | V3010.2 | BIT | 只读 | M14.2 | 备用
53 | M14.3 | V3010.3 | BIT | 只读 | M14.3 | 备用
54 | M14.4 | V3010.4 | BIT | 只读 | M14.4 | 备用
55 | M14.5 | V3010.5 | BIT | 只读 | M14.5 | 备用
56 | M14.6 | V3010.6 | BIT | 只读 | M14.6 | 备用
57 | M14.7 | V3010.7 | BIT | 只读 | M14.7 | 备用
58 | 时间控制 | V3011.0 | BIT | 只读 | TimeControl2 | 工艺流程图显示 | 开机条件
59 | M15.1 | V3011.1 | BIT | 只读 | M15.1 | 备用
60 | M15.2 | V3011.2 | BIT | 只读 | M15.2 | 备用
61 | M15.3 | V3011.3 | BIT | 只读 | M15.3 | 备用
62 | M15.4 | V3011.4 | BIT | 只读 | M15.4 | 备用
63 | M15.5 | V3011.5 | BIT | 只读 | M15.5 | 备用
64 | M15.6 | V3011.6 | BIT | 只读 | M15.6 | 备用
65 | M15.7 | V3011.7 | BIT | 只读 | M15.7 | 备用
66 | 时间控制功能关闭 | V3012.0 | BIT | 只读 | TimeControlClose | 工艺流程图显示 | 触摸屏设置
67 | M17.1 | V3012.1 | BIT | 只读 | M17.1 | 备用
68 | M17.2 | V3012.2 | BIT | 只读 | M17.2 | 备用
69 | M17.3 | V3012.3 | BIT | 只读 | M17.3 | 备用
70 | M17.4 | V3012.4 | BIT | 只读 | M17.4 | 备用
71 | M17.5 | V3012.5 | BIT | 只读 | M17.5 | 备用
72 | M17.6 | V3012.6 | BIT | 只读 | M17.6 | 备用
73 | M17.7 | V3012.7 | BIT | 只读 | M17.7 | 备用
74 | M18.0 | V3013.0 | BIT | 只读 | M18.0 | 备用
75 | M18.1 | V3013.1 | BIT | 只读 | M18.1 | 备用
76 | M18.2 | V3013.2 | BIT | 只读 | M18.2 | 备用
77 | M18.3 | V3013.3 | BIT | 只读 | M18.3 | 备用
78 | 仪表气压低 | V3013.4 | BIT | 只读 | MeterpressureLow | 工艺流程图显示 | 开机条件
79 | M18.5 | V3013.5 | BIT | 只读 | M18.5 | 备用
80 | M18.6 | V3013.6 | BIT | 只读 | M18.6 | 备用
81 | M18.7 | V3013.7 | BIT | 只读 | M18.7 | 备用
82 | 轴瓦三温停机提示 | V3014.0 |  | 只读 | ThirdBushingTemperatureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
83 | 轴瓦四温停机提示 | V3014.1 |  | 只读 | FourthBushingTemperatureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
84 | 轴瓦五温停机提示 | V3014.2 |  | 只读 | FifthBushingTemperatureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
85 | 轴伸端温停机提示 | V3014.3 |  | 只读 | ShaftEXtendTemperatureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
86 | 轴末端温停机提示 | V3014.4 |  | 只读 | ShaftEndTemperatureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
87 | 定子一温停机提示 | V3014.5 |  | 只读 | FirstStatorTemperatureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
88 | 定子二温停机提示 | V3014.6 |  | 只读 | SecondStatorTemperatureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
89 | 定子三温停机提示 | V3014.7 |  | 只读 | ThirdStatorTemperatureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
90 | 冷却水压停机提示 | V3015.0 |  | 只读 | WaterPressureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
91 | 一级排温停机提示 | V3015.1 |  | 只读 | FirstTemperatureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
92 | 二级排温停机提示 | V3015.2 |  | 只读 | SecondTemperatureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
93 | 三级排温停机提示 | V3015.3 |  | 只读 | ThirdTemperatureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
94 | 四级排温停机提示 | V3015.4 |  | 只读 | FourthTemperatureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
95 | 润滑油温停机提示 | V3015.5 |  | 只读 | OilPressureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
96 | 轴瓦一温停机提示 | V3015.6 |  | 只读 | FirstBushingTemperatureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
97 | 轴瓦二温停机提示 | V3015.7 |  | 只读 | SecondBushingTemperatureStop | 报警提示 | 触摸屏提示
98 | 轴瓦五温报警提示 | V3016.0 |  | 只读 | FifthBushingTemperatureAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
99 | 轴伸端温报警提示 | V3016.1 |  | 只读 | ShaftEXtendTemperatureAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
100 | 轴末端温报警提示 | V3016.2 |  | 只读 | ShaftEndTemperatureAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
101 | 定子一温报警提示 | V3016.3 |  | 只读 | FirstStatorTemperatureAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
102 | 定子二温报警提示 | V3016.4 |  | 只读 | SecondStatorTemperatureAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
103 | 定子三温报警提示 | V3016.5 |  | 只读 | ThirdStatorTemperatureAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
104 | 主机电流高停机提示 | V3016.6 |  | 只读 | MainCurrentHighStop | 报警提示 | 触摸屏提示
105 | 润滑油压低停机提示 | V3016.7 |  | 只读 | OilPressureHighStop | 报警提示 | 触摸屏提示
106 | 三级排温高报警提示 | V3017.0 |  | 只读 | ThirdTemperatureHighAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
107 | 四级排温高报警提示 | V3017.1 |  | 只读 | FourthTemperatureHighAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
108 | 润滑油温高报警提示 | V3017.2 |  | 只读 | OilTemperatureHighAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
109 | 变频器报警 | V3017.3 |  | 只读 | InverterAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
110 | 轴瓦一温高报警提示 | V3017.4 |  | 只读 | FirstBushingTemperatureHighAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
111 | 轴瓦二温高报警提示 | V3017.5 |  | 只读 | SecondBushingTemperatureHighAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
112 | 轴瓦三温高报警提示 | V3017.6 |  | 只读 | ThirdBushingTemperatureHighAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
113 | 轴瓦四温高报警提示 | V3017.7 |  | 只读 | FourthBushingTemperatureHighAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
114 | 润滑油压低报警提示 | V3018.0 |  | 只读 | OilPressureLowAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
115 | 冷却水压低报警提示 | V3018.1 |  | 只读 | WaterPressureLowAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
116 | 一级排压高报警提示 | V3018.2 |  | 只读 | FirstLevelPressureHighAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
117 | 二级排压高报警提示 | V3018.3 |  | 只读 | SecondLevelPressureHighAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
118 | 三级排压高报警提示 | V3018.4 |  | 只读 | ThirdLevelPressureHighAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
119 | 四级排压高报警提示 | V3018.5 |  | 只读 | FourthLevelPressureHighAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
120 | 一级排温高报警提示 | V3018.6 |  | 只读 | FirstTemperatureHighStop | 报警提示 | 触摸屏提示
121 | 二级排温高报警提示 | V3018.7 |  | 只读 | SecondTemperatureHighStop | 报警提示 | 触摸屏提示
122 | 主机电流高报警提示 | V3019.0 |  | 只读 | MainCurrentHighAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
123 | 供电电压报警 | V3019.1 |  | 只读 | PowerSupplyAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
124 | 四级排污阀故障提示 | V3019.2 |  | 只读 | FourthDrainValveFault | 报警提示 | 触摸屏提示
125 | 油压过低报警提示 | V3019.3 |  | 只读 | OilPressurTooLowAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
126 | 水压过低报警提示 | V3019.4 |  | 只读 | WaterPressureTooLowAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
127 | 油压压差报警提示 | V3019.5 |  | 只读 | OilDifferentialPressureAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
128 | 更换提醒 | V3019.6 |  | 只读 | ChangeWarn | 报警提示 | 触摸屏提示
129 | 油泵故障停机提示 | V3019.7 |  | 只读 | OilPumpFaultStop | 报警提示 | 触摸屏提示
130 | 开机条件不满足，无法启动主机 | V3020.0 |  | 只读 | NoStartCondition | 报警提示 | 触摸屏提示
131 | 变频器故障无法开机提示 | V3020.1 |  | 只读 | InverterFault | 报警提示 | 触摸屏提示
132 | 热继故障无法开机提示 | V3020.2 |  | 只读 | ThermalRelayFault | 报警提示 | 触摸屏提示
133 | 维护提醒 | V3020.3 |  | 只读 | MaintenanceWarn | 报警提示 | 触摸屏提示
134 | 变频器故障立即停机 | V3020.4 |  | 只读 | InverterFaultImmediatelyStop | 报警提示 | 触摸屏提示
135 | 请消除报警提示 | V3020.5 |  | 只读 | CancelAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
136 | 一级排污阀故障提示 | V3020.6 |  | 只读 | FirstDrainValveFault | 报警提示 | 触摸屏提示
137 | 二级排污阀故障提示 | V3020.7 |  | 只读 | SecondDrainValveFault | 报警提示 | 触摸屏提示
138 | 进水温度高报警 | V3021.0 |  | 只读 | WaterInletTemperatureHighAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
139 | 主机电流持续过高，自动停机指示 | V3021.1 |  | 只读 | MainCurrenContinuedHigh | 报警提示 | 触摸屏提示
140 | 排污故障停机提示 | V3021.2 |  | 只读 | DrainFaultStop | 报警提示 | 触摸屏提示
141 | 三级排污故障提示 | V3021.3 |  | 只读 | ThirdDrainValveFault | 报警提示 | 触摸屏提示
142 | 支付提示 | V3021.4 |  | 只读 | Pay | 报警提示 | 触摸屏提示
143 | 液位计报警综合 | V3021.5 |  | 只读 | ContentGaugeAlarm | 报警提示 | 触摸屏提示
144 | 除湿请关吸气盖 | V3021.6 |  | 只读 | DehumidifyClose | 停机过程提示 | 触摸屏提示
145 | 卸载停机中 | V3021.7 |  | 只读 | UnloadStopping | 停机过程提示 | 触摸屏提示
146 | 调试功能开关 | V3022.7 |  | 读写 | OldDebugFunction | 锁机程序
147 | 财务功能开关 | V3023.6 |  | 读写 | OldFinanceFunction | 锁机程序
148 | 旧-修改 | V3024.0 |  | 读写 | Old | 锁机程序
149 | 调试功能开关 | V3024.1 |  | 读写 | NewDebugFunction | 锁机程序
150 | 财务功能开关 | V3024.2 |  | 读写 | NewFinanceFunction | 锁机程序
151 | 修改功能标志 | V3024.3 |  | 读写 | ModifyFunction | 锁机程序
152 | 新-修改 | V3024.4 |  | 读写 | New | 锁机程序
153 | V3024.5 | V3024.5 |  | 读写 | V3024.5 | 锁机程序
154 | V3024.6 | V3024.6 |  | 读写 | V3024.6 | 锁机程序
155 | 润滑油温过低无法开机 | V3026.0 |  | 只读 | OilTemperatureTooLow | 提示
156 | 冷却水温过低无法开机 | V3026.1 |  | 只读 | WaterTemperatureTooLow | 提示
157 | 润滑油压过高无法开机 | V3026.2 |  | 只读 | OilPressureTooHigh | 提示
158 | 一级排气压力高5%卸载 | V3026.3 |  | 只读 | FirstLevelPressureHighUnLoad | 提示
159 | 二级排气压力高5%卸载 | V3026.4 |  | 只读 | SecondLevelPressureHighUnLoad | 提示
160 | 三级排气压力高5%卸载 | V3026.5 |  | 只读 | ThirdLevelPressureHighUnLoad | 提示
161 | 单机运行 | V3026.6 |  | 只读 | SingleRun | 提示
162 | 润滑油压超限无法开机 | V3026.7 |  | 只读 | OilPressureOverLimit | 提示
163 | 冷却水压过低无法开机 | V3027.0 |  | 只读 | WaterPressureTooLow | 提示